## PLANILHA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
CONSTRUÇÃO DO NOVO SETOR DE ELETROFISIOLOGIA
ANEXO 4 - PLANILHA DE QUANTIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | Quantidade
1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |  | 0
1.1 | Projeto executivo de arquitetura | UND | 4
1.2 | Projeto executivo de instalações hidráulicas | UND | 2
1.3 | Projeto executivo de instalações elétricas | UND | 2
1.4 | Projeto executivo de climatização | UND | 2
1.5 | Elaboração de laudo estrutural de capacidade de carga da laje para carga estatica do equipamento, incluindo movimentação, transporte montagem e manutenção do equipamento de acordo com condições do fabricante | UND | 1
2 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA |  | 0
2.1 | Mobilização e desmobilização da obra | UND | 1
2.2 | Instalações provisórias para canteiro de obras | MÊS | 3
2.3 | Engenheiro civil responsável pela obra | MÊS | 3
2.4 | Encarregado geral | MÊS | 3
2.5 | Técnico de segurança do trabalho | MÊS | 3
2.6 | Seguro de risco engenharia | VB | 1
2.7 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | VB | 1
2.8 | EPI, EPC, sinalização e documentação de segurança | VB | 1
2.9 | ART de execução e documentação técnica de obra | VB | 1
2.10 | Limpeza diária da obra | MÊS | 3
3 | DEMOLIÇÃO |  | 0
3.1 | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm | M² | 225
3.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M² | 95.04
3.3 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M² | 48
3.4 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 145.68
3.5 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 207.48
3.6 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 89.71
3.7 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M² | 38.44
3.8 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 5
3.9 | Retirada de folha de esquadria com proteção radiológica | UN | 3
3.10 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 38.27
3.11 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 40.1
3.12 | Retirada de armários | VB | 1
3.13 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M² | 280.68
3.14 | Retirada de bancada incluindo pertences | M² | 2.39
3.15 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 1.4
3.16 | Remoção de aparelhos e infra de elétrica | VB | 1
3.17 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 4
3.18 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 35
3.19 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UN | 4
3.20 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 2
3.21 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 2
3.22 | Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023_ps | M | 35
3.23 | Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. af_09/2023_ps | M | 35
3.24 | Retirada de dutos de insuflamento, exaustão e renovação de ar com conexões e componentes (Grelhas, venezianas, dampers...) | VB | 1
3.25 | Retirada de sistema de detecção (Detectores de fumaça, cabos blindados e conectores gerais) | VB | 1
3.26 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M³ | 78.88
3.27 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M³ | 78.88
4 | ALVENARIA, FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | 0
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | M² | 131.82
4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M² | 1.88
4.3 | Encunhamento da alvenaria nova junto à laje | M | 43.94
4.4 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M² | 399.09
4.5 | Emboço/reboco em alvenaria nova, face externa às hemodinâmicas (face interna recebe argamassa baritada) | M² | 399.09
4.6 | Requadro e arremate de vãos de portas e visores | M | 17.29
4.7 | Furo na laje para instalação de equipamentos | VB | 1
4.8 | Grauteamento de elemento metálico para instalação de equipamentos | VB | 1
4.9 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 4
4.10 | Revestimento em porcelanato de desempenho superior na cor branca com dimensões 30x60cm para parede de vestiários | M2 | 80.34
4.11 | Chapisco aditivado nas paredes das salas de hemodinâmica (base da argamassa baritada) | M2 | 150.12
4.12 | Argamassa baritada aplicada em camadas nas paredes das salas de hemodinâmica, espessura conforme cálculo de blindagem | M2 | 150.12
5 | PREPARAÇÃO E REVESTIMENTOS PARA PISOS | 0 | 0
5.1 | Execução de contrapiso com espessura de 4cm | M² | 146
5.2 | Preparo da base com autonivelante (2 a 3 mm) para manta vinílica | M² | 83.7
5.3 | Manta vinílica condutiva/antiestática (ESD) 2 mm em rolo, juntas soldadas a quente, em toda a área de intervenção incluso fita de cobre para aterramento do piso condutivo | M² | 83.7
5.4 | Manta vinílica padrão hospitalar | M² | 52.888
5.5 | Revestimento em porcelanato de desempenho superior na cor bege com dimensões 60x60cm para pisos de vestiários e banheiros | M² | 14.68
5.6 | Rodapé vinílico hospitalar em meia-cana (h = 10 cm) com perfil de arremate para manta padrão | M | 79.48
5.7 | Rodapé vinílico hospitalar em meia-cana (h = 10 cm) com perfil de arremate para manta antiestática | M | 50.04
5.8 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 2.7
6 | REVESTIMENTOS DE FORRO | 0 | 0
6.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M² | 280.68
6.2 | Alçapão de inspeção 60 x 60 cm | UN | 11
7 | PINTURA DE PAREDES E FORROS | 0 | 0
7.1 | Massa corrida a base de PVA | M² | 675.93
7.2 | Massa corrida à base de resina acrílica | M² | 38.76
7.3 | Selador acrílico | M² | 830.79
7.4 | Tinta acrílica hospitalar acetinada | M² | 830.79
8 | PROTEÇÕES RADIOLÓGICAS | 0 | 0
8.1 | Porta radiológica de correr 1,60 x 2,10 m, revestida em chumbo e batente blindado | UN | 4
8.2 | Ferragens e acabamentos plubíferos para porta de correr | UN | 4
8.3 | Visor plumbífero com caixilho blindado entre a sala de comando e hemodinâmica | UN | 2
8.4 | Blindagem em chumbo de caixas, quadros, shafts e passagens de eletrocalhas nas paredes das hemodinâmicas | VB | 1
8.5 | Placas de sinalização de radiação ionizante nas portas | UN | 4
8.6 | Teste e laudo de levantamento radiométrico (verificação da blindagem) | UN | 2
9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
9.1 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm - Conforme padrão do Hospital | UN | 6
9.2 | Porta de correr em madeira com laminado fenólico com acabamento liso | M² | 4.2
9.3 | Protetor de parede em PVC nas salas de hemodinâmica | M | 50.04
9.4 | Protetor de canto em PVC | UN | 6
9.5 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 6
9.6 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M² | 4.3
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
10.1 | Quadro geral (QGBT) | UN | 1
10.2 | AutoTransformador 50KVA - 380/ 220/127 | UN | 1
10.3 | Quadro de intermediário (QI) | UN | 1
10.4 | Quadro de distribuição de Luz e Força (QDFL) | UN | 1
10.5 | Sistema IT médico: quadro com transformador de isolamento 7,5 kVA, dispositivo supervisor de isolamento (DSI) e painel de alarme, por sala de hemodinâmica (NBR 13534) | UN | 2
10.6 | Alimentador da Cabine Secundária até o Quadro Intermediário 3x (3F de 240mm) | M | 180
10.7 | Alimentador da Cabine Secundária até o Quadro Intermediário 3x (1T de 120mm) | M | 60
10.8 | Alimentador do Quadro Intermediário até o QGBT, sendo 3 fases com 3 cabos para cada uma (3F x 3UN de 240mm) | M | 1080
10.9 | Alimentador do Quadro Intermediário até o QGBT, sendo 1 terra com 3 cabos (1T x 3UN de 120mm) | M | 360
10.10 | Alimentador do QGBT até o Quadro de Comando dos Equipamento Novo (1F - 95mm) | M | 40
10.11 | Alimentador do QGBT até o Quadro de Comando dos Equipamento Novo (1T - 50mm) | M | 40
10.12 | Alimentador do QGBT até o Quadro de Comando dos Equipamento Antigo (1F - 95mm) | M | 40
10.13 | Alimentador do QGBT até o Quadro de Comando dos Equipamento Antigo (1T - 50mm) | M | 40
10.14 | Alimentador do QGBT até trasnformador do IT Médico 01 (127V) - (2F +T - 16MM) | M | 90
10.15 | Alimentador do QGBT até trasnformador do IT Médico 01 (220V) - (2F +T - 16MM) | M | 90
10.16 | Alimentador do QGBT até trasnformador do IT Médico 02 (127V) - (2F +T - 16MM) | M | 90
10.17 | Alimentador do QGBT até trasnformador do IT Médico 02 (220V) - (2F +T - 16MM) | M | 90
10.18 | Alimentador do transformador até o IT Médico 01 (127V) - (2F +T - 16MM) | M | 120
10.19 | Alimentador do transformador até o IT Médico 01 (220V) - (2F +T - 16MM) | M | 120
10.20 | Alimentador do transformador até o IT Médico 02 (127V) - (2F +T - 16MM) | M | 220
10.21 | Alimentador do transformador até o IT Médico 02 (220V) - (2F +T - 16MM) | M | 220
10.22 | Alimentação do QGBT até QDFL 1 x ( 3F + N + T - 16MM) | M | 200
10.23 | Eletroduto corrugado PEAD - 4 " para proteção de cabeamento sob piso | M | 70
10.24 | Escavação para passagem de cabeamento sob piso | M | 70
10.25 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 100
10.26 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 150
10.27 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 150
10.28 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1200
10.29 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 600
10.30 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 45
10.31 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 15
10.32 | Interruptor / comando de iluminação, incluindo dimerização nas hemodinâmicas | UN | 11
10.33 | Luminária LED de embutir 625 x 625 mm hospitalar, IP54, com difusor | UN | 25
10.34 | Luminária de emergência autônoma LED | UN | 11
10.35 | Barra de equipotencialização (BEP) por sala de hemodinâmica, com ligação de massas, réguas e piso condutivo | UN | 2
10.36 | Testes, comissionamento e identificação de circuitos | VB | 1
10.37 | Furo técnico para passagem de cabeamento | VB | 1
10.38 | Luminária Plafon LED 24W 15x60 Retangular Embutir Branco Frio 6000k | UN | 12
10.39 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1000
10.40 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 200
10.41 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 100.3
10.42 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 80
10.43 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 80
10.44 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | UN | 40
10.45 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 100
10.46 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 50
10.47 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 200
10.48 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 100
10.49 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 25
10.50 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 15
10.51 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 10
10.52 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 10
10.53 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 10
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
11.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30
11.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 50
11.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 30
11.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30
11.5 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 5
11.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | UN | 5
11.7 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 5
11.8 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 20
11.9 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 30
11.10 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 25
11.11 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 35
11.12 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 25
11.13 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 5
11.14 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5
11.15 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1
11.16 | Furo técnico para passagem de dutos | UN | 8
11.17 | Registro com acabamento | UN | 4
11.18 | Valvula Hydra para expurgo | UN | 1
11.19 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária incluindo acessórios de instalação | UN | 2
11.20 | Fornecimento e instalação de lavatório incluindo acessórios de instalação | UN | 2
11.21 | Fornecimento e instalação de torneira de mesa bica baixa docol presmatic ou similar | UN | 2
11.22 | Fornecimento e intalação de torneira clinica de mesa bica alta | UN | 1
11.23 | Fornecimento e instalação de pia em aço inox com cuba de despejo incluindo tampa para o descarte de resíduos na sala do expurgo | UN | 1
11.24 | Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para lavagem de mãos | UN | 1
11.25 | Torneira com sensor de acionamento para lavagem das mãos, sifão e acessórios | UN | 2
12 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0
12.1 | Tubo de cobre classe a 15mm - 1,2" | M | 50
12.2 | Régua de gás medicinal, painel 1500x310x55mm contendo 10 tomadas 127V, 4 tomadas 220V, 1 Log., 1 cham. Enfer. e pontos de O2, Ar Med. e Vac | UN | 4
12.3 | Painel de alarme para ar comprimido | UN | 4
12.4 | Painel de alarme para oxigênio | UN | 4
12.5 | Painel de alarme para vácuo | UN | 4
12.6 | Posto de parede para ar comprimido - interno + porlongador | UN | 4
12.7 | Posto de parede para oxigênio - interno + porlongador | UN | 4
12.8 | Posto de parede para vácuo - interno + porlongador | UN | 4
12.9 | Válvula esfera fêmea - haste alavanca 1/2" | UN | 5
12.10 | Caixa de seccionamento em chapa de alumínio com pintura eletrostática e visor de acrílico conforme NBR 12188, dimensões 15x15x15 | UN | 1
12.11 | Tarugo simples em latão 1/4" - furo reto com plug | UN | 1
12.12 | Tarugo longo em latão 1/4" - interno | UN | 6
12.13 | Solda | KG | 0.5
12.14 | Acabamento (pintura e identificação) | VB | 1
12.15 | Suportações | VB | 1
12.16 | Conexões | VB | 1
13 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0
13.1 | Detector de fumaça óptico com termovelocimetrico 2.0 (Wifi) | UN | 6
13.2 | Repetidor AC IP 66 | UN | 6
13.3 | Acionador manual DC IP67 2.0 | UN | 6
13.4 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 3
13.5 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | UN | 3
13.6 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 4
13.7 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 4
13.8 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 4
14 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
14.1 | Unidade de tratamento de ar (fancoil/climatizador) dedicada por sala de hemodinâmica, filtros G4 + F8, capacidade conforme carga térmica (ref. 5 TR) | UN | 2
14.2 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | VB | 1
14.3 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para dutos de alimentação | VB | 1
14.4 | Válvulas para fechamento de passagem de entrada de água na unidade de resfriamento | UN | 2
14.5 | Válvulas para fechamento de passagem de saída de água na unidade de resfriamento | UN | 2
14.6 | Caixa terminal com filtro HEPA H14 no insuflamento das salas de hemodinâmica | UN | 2
14.7 | Split hi-wall 12.000 BTU/h para áreas técnicas - Hidrônico | UN | 2
14.8 | Split hi-wall 7.000 BTU/h para sala de laudos - Hidrônico | UN | 1
14.9 | Split cassete/hi-wall 18.000 BTU/h para sala de comando - Hidrônico | UN | 1
14.10 | Execução dutos de exaustão em painéis formados de espuma rígida de poliuretano revestida por alumínio gofrado em ambos os lados, espessura de 20mm | M² | 356
14.11 | Difusor de insuflamento | UN | 4
14.12 | Grelha de retorno com filtro | UN | 4
14.13 | Damper de regulagem / corta-fogo | UN | 2
14.14 | Controle de pressão positiva das salas de hemodinâmica (sensor/manômetro de pressão diferencial) | UN | 2
14.15 | Termostato / controlador de ambiente | UN | 2
14.16 | Elétrica de força e comando dos equipamentos de climatização | VB | 1
14.17 | Testes, ajustes e balanceamento (TAB) com relatório | VB | 1
14.18 | Tubulação de PPR PN 25 - DN = 50 mm com conexões | M | 20
14.19 | Tubulação de PPR PN 25 - DN = 40 mm com conexões | M | 30
14.20 | Tubulação de PPR PN 25 - DN = 32 mm com conexões | M | 35
14.21 | Tubulação de PPR PN 25 - DN = 25 mm com conexões | M | 50
14.22 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 100
14.23 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 25
14.24 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | M | 20
14.25 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) | M | 30
14.26 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro) | M | 35
14.27 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro) | M | 50
15 | REDE DE LÓGICA E DADOS | 0 | 0
15.1 | Ponto de rede lógica Cat.6 (2 pontos por posto de atendimento), com caixa, espelho e conector RJ45 | PT | 12
15.2 | Ponto de telefonia / ramal (comando e laudos) | PT | 6
15.3 | Cabo UTP Cat.6 | M | 1700
15.4 | Infraestrutura dedicada para rede lógica (eletroduto/eletrocalha segregada da elétrica) | VB | 1
15.5 | Certificação dos pontos de rede | PT | 6
15.6 | Infraestrutura (eletroduto e caixa) para intercomunicador comando/hemodinâmica e CFTV | VB | 1
15.7 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1
15.8 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 20
16 | ATIVIDADES FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA | 0 | 0
16.1 | Limpeza fina hospitalar e desinfecção das áreas para entrega | M² | 146
16.2 | As-built de arquitetura e instalações | VB | 1
16.3 | Relatório de comissionamento (sistema IT, climatização, rede lógica e piso condutivo) | VB | 1
16.4 | Data-book e termo de entrega da obra | VB | 1